**上海城建职业学院安全检查情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查地点 | 门卫监控室 | 检查时间 | 2017.12.29 |
| 被查部门 |  | 负责人 |  |
| 检查的部位：门卫监控室屋顶。 |
| 检查中发现的安全隐患：门卫监控室房顶渗漏。雨水渗透天花板容易损坏视频监控设施及消防报警设施。 |
| 整改意见和建议： 已报后勤保卫处，尽快修理。 |
| 检查人员姓名 |  | 被查部门负责人签名 |  |

1、本表一式两份，一份交被查部门，一份留学院后保处

2、被查部门须在一周内落实整改意见，10天内以书面形式报学院后保处（图208室）

**上海城建职业学院安全检查情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查地点 | 图书馆 | 检查时间 | 2017.12.29 |
| 被查部门 |  | 负责人 |  |
| 检查的部位：消防泵房。 |
| 检查中发现的安全隐患：消防水泵启动时，其中一个消防水泵出现漏水现象，另一水泵发生异样声响。 |
| 整改意见和建议： 已通知维保单位，马上来校抢修。 |
| 检查人员姓名 |  | 被查部门负责人签名 |  |

1、本表一式两份，一份交被查部门，一份留学院后保处

2、被查部门须在一周内落实整改意见，10天内以书面形式报学院后保处（图208室）

**上海城建职业学院安全检查情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查地点 | 浴室 | 检查时间 | 2017.12.29 |
| 被查部门 |  | 负责人 |  |
| 检查的部位：浴室、第一食堂之间道路。 |
| 检查中发现的安全隐患： 靠近浴室门前道路缺二个阴井盖。可能被盗或被移动。 |
| 整改意见和建议： 已报物业修理。并在缺失阴井盖处放置警示标记。 |
| 检查人员姓名 |  | 被查部门负责人签名 |  |

1、本表一式两份，一份交被查部门，一份留学院后保处

2、被查部门须在一周内落实整改意见，10天内以书面形式报学院后保处（图208室）

**上海城建职业学院安全检查情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查地点 | 第5-7单元宿舍 | 检查时间 | 2017.12.29 |
| 被查部门 |  | 负责人 |  |
| 检查的部位：第5-7单元女生宿舍大门。 |
| 检查中发现的安全隐患：5-7单元女生宿舍大门门禁系统故障。随意一张银行卡就能打开大门。门禁形同虚设。 |
| 整改意见和建议： 建议尽快修复。 |
| 检查人员姓名 |  | 被查部门负责人签名 |  |

1、本表一式两份，一份交被查部门，一份留学院后保处

2、被查部门须在一周内落实整改意见，10天内以书面形式报学院后保处（图208室）

**上海城建职业学院安全检查情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查地点 | 北面大门 | 检查时间 | 2017.12.29 |
| 被查部门 |  | 负责人 |  |
| 检查的部位：北大门区域。 |
| 检查中发现的安全隐患： 北大门区域原租赁单位刚撤离。目前此门没设专人看守，也无监控设施。具有较大安全隐患。 |
| 整改意见和建议： 一、尽快加装监控探头。二、彻底封死北大门。 |
| 检查人员姓名 |  | 被查部门负责人签名 |  |

1、本表一式两份，一份交被查部门，一份留学院后保处

2、被查部门须在一周内落实整改意见，10天内以书面形式报学院后保处（图208室）