上海城建职业学院杨浦校区食堂油烟管道清洗服务
	预算金额
（超过采购预算报价不予接受）
	72000

	项目编号
	ZCJJ-2026-044

	项目时限
	服务期限一年，一年内共清洗4次
详见项目需求

	付款方式
	清洗一次结算一次，验收合格后付款

	验收方式/标准
	详见验收要求

	报价截止日期
	2026年7月22日




竞价公告
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，对本项目进行公开竞价，特邀请合格的供应商前来参加竞价。
一、合格的供应商必须具备以下条件：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
二、项目需求
（一）项目名称
[bookmark: _GoBack]上海城建职业学院杨浦校区食堂油烟管道清洗服务项目
预算金额：7.2万元/年
（二）服务地点
上海城建职业学院杨浦校区
服务范围包括：
· 一食堂
· 二食堂
· 国科路食堂
（三）服务内容
供应商负责上述三个食堂排油烟系统的清洗工作，包括但不限于：
1. 排烟罩（烟罩、集烟罩）
2. 挡火板、过滤网
3. 横向油烟管道
4. 竖向油烟管道
5. 排烟风机（含叶轮、蜗壳、电机外部）
6. 油烟净化器（含电场拆洗）
7. 风柜及连接部位
8. 排烟口及相关附件
9. 清洗过程中拆卸、安装、调试恢复等全部工作。
10. 清洗产生的油污、废弃物由供应商负责清运并按环保要求处置。
（四）服务频次
一年内共清洗4次：
· 上半年大清洗1次
· 上半年小清洗1次
· 下半年大清洗1次
· 下半年小清洗1次
其中：
大清洗
包括整个排油烟系统：
· 烟罩
· 横管
· 竖管
· 风机
· 净化器
· 风柜
· 排烟口
实行全面拆洗。
小清洗
包括：
· 烟罩
· 挡火板
· 过滤网
· 风机
· 净化器
· 易积油部位
必要时对局部油污严重管段进行清洗。
具体清洗时间由采购人根据食堂运行情况统一安排，清洗一次结算一次。
（五）服务标准
供应商须按照国家、上海市及行业有关规范实施清洗，确保：
1. 油烟罩、挡火板、过滤网表面无明显油污。
2. 管道内壁油污清除率达到90%以上，能够看到金属本色。
3. 风机叶轮、蜗壳无明显积油。
4. 油烟净化器电场彻底拆洗。
5. 排烟系统恢复正常运行，无漏油、漏烟、异响等情况。
6. 不影响食堂正常供餐。
7. 清洗结束后现场卫生恢复原状。
（六）安全要求
1. 作业人员须持证上岗，严格遵守安全生产规定。
2. 作业期间采取必要安全防护措施。
3. 高空作业、用电作业符合相关规范。
4. 服务期间发生的人身、设备、安全事故由供应商承担全部责任。
5. 作业不得损坏学校设施设备，如有损坏须照价赔偿。
（七）人员及设备要求
供应商应配备专业清洗人员及设备，包括但不限于：
· 高压清洗设备
· 管道清洗设备
· 油烟净化器专用清洗设备
· 防护用品
· 安全警示设施
· 环保型清洗剂
清洗剂不得对设备造成腐蚀。
（八)验收要求
每次清洗完成后，供应商应提供：
1. 清洗前、清洗中、清洗后的现场照片（含时间信息）。
2. 清洗记录。
3. 清洗验收单。
4. 作业人员名单。
5. 油烟净化器、电场清洗记录。
6. 清洗过程中发现的问题及整改建议。
采购人验收合格后方视为完成当次服务。
(九)服务期限
服务期限一年
(十)供应商资格要求
1. 具有独立法人资格。
2. 营业执照经营范围包含清洗服务、厨房排烟系统清洗或相关服务内容。
3. 具有履行本项目所需的专业技术人员和设备。
4. 近三年经营活动中无重大违法记录。
5. 本项目不接受联合体投标。
(十一)其他要求
1. 中标单位应建立24小时应急响应机制。
2. 如遇学校重大活动，应配合采购人调整清洗计划。
3. 清洗过程中发现排烟系统存在安全隐患，应及时书面报告采购人。
4. 中标单位不得将本项目转包或违法分包。
5. 所有服务费用均应包含人工、材料、设备、运输、税费、安全防护、垃圾清运等完成本项目所需的一切费用。
6. 所有服务费用均应包含人工、材料、设备、运输、税费、安全防护、垃圾清运等完成本项目所需的一切费用。




三、违约责任：
1.采购单位与成交供应商应认真履行合同，由于某一方的过失使合同不能履行或造成其它后果的，由过失方承担相应责任；如在项目实施过程中，成交供应商违约情节严重，采购单位有权终止合同，由此造成采购单位的经济损失由成交供应商承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。
2.由于不可抗力造成合同不能履行时，采购单位与成交供应商均不承担任如造成任何一方损失的，则由损失方自理。
3.采购单位与成交供应商在执行合同过程中所发生的争议，应先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权诉诸人民法院。
4.采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购。推行环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。推行无线局域网产品政府采购。

四、报价文件的要求
1. 报价清单（按照本项目具体的需求做出详细报价清单及报价明细，盖章并留好联系人及联系电话）
2. 营业执照复印件（盖章）
★报价文件必须做好密封处理：
正面写好项目名称，公司名称，报价日期，联系人，联系电话。背面贴好封条并盖章，否则将视为无效报价，不接受二次报价。

五、报价文件的递交方式
报价文件递交地点（可发快递）：上海市奉贤区南亭公路2080号图文楼206室
收件人：杨老师
电话：13636371087  021-57401582

